大冶市

极端降雨城市内涝应急预案

（送审稿）

大冶市城市防洪（排渍）指挥部

二〇二三年四月

目  录

一、总则	1

（一）指导思想	1

（二）编制目的	1

（三）编制依据	1

（四）适用范围	3

（五）工作原则	3

（六）应急响应	3

（七）应急预案体系	4

二、内涝防范工作	5

（一）极端降雨情况分析	5

1、历史降雨情况分析	5

2、极端降雨雨量阈值	5

（二）分析划定城市内涝高风险区域	6

（三）明确重点防护对象	10

1、重要排涝设施	10

2、重点交通设施	12

3、生命线工程	12

4、地下空间	12

5、人员密集场所	13

三、内涝应急工作重点	15

（一）应急处置措施	15

1、积水防范和抢险	15

2、群众疏散组织	17

3、受灾群众转移和安置	17

4、在建深基坑范围雨洪与塌方灾害抢险	18

（二）应急调度方案	21

1、湖泊与涵闸调度	21

2、污水处理设施运行调度与组织	22

3、渍水路段抢疏抢排组织与调度	23

四、应急组织体系及职责	26

（一）组织指挥体系	26

（二）成员单位职责	27

1、市防指主要职责	27

2、成员单位职责	28

2、工作组职责	31

（三）现场指挥调度	36

五、预警预防与应急响应	37

（一）预防预警	37

1、雨情信息	37

2、工情信息	37

3、险情信息	38

4、洪水预报	38

（二）预警条件与发布	38

1、预警条件	38

2、预警发布	38

3、响应机制	39

（三）应急响应	40

1、工作程序	40

2、应急响应行动	41

3、信息报送机制	43

4、应急响应退出机制	44

（四）应急演练	44

六、应急响应保障	46

（一）指挥系统能力保障	46

（二）气象预警预报保障	46

（三）专业技术能力保障	47

（四）应急救援力量与装备保障	47

（五）通信与电力保障	48

（六）交通运输保障	48

（七）医疗卫生保障	49

（八）资金物资保障	50

（九）避灾场所	51

七、附则	52

（一）术语解释	52

（二）新闻报道	52

（三）奖励与追究责任	52

（四）预案管理与更新	52

（五）预案实施时间	53

八、附件	54

一、总则

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要指示精神，坚持“人民至上、生命至上”，增强底线思维和风险意识，坚持以防为主，防抗救相结合，坚决做到统一指挥、及时预警、有序应对、高效联动，强化临机处置，果断避险转移，杜绝发生群死群伤，保证城市运行安全和人民群众生命财产安全，最大限度减轻暴雨洪涝灾害损失。

（二）编制目的

总结类似郑州“7.20”特大暴雨灾害的抢险工作经验和存在的主要问题，充分发挥现有排水防涝设施设备、人员装备的作用，规范大冶市城市极端降雨灾害应对处置工作要求，有效应对极端降雨灾害，保证城市抢险救灾工作高效有序进行，最大限度减少人员伤亡和灾害损失，切实维护人民群众的生命和财产安全。

（三）编制依据

1、法律、法规和有关规定

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年施行）；

（2）《中华人民共和国水法》（2016年修改）；

（3）《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）；

（4）《中华人民共和国防汛条例》（2011年修订）；

（5）《城镇排水与污水处理条例》（2014年施行）；

（6）《湖北省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》（2021年修正）；

（7）《关于进一步规范极端降雨城市内涝应急预案编制工作的通知》（湖北省住房和城乡建设厅，[2022]737号）；

（8）《关于做好城市超标准降雨内涝应急预案备案工作的通知》（湖北省住房和城乡建设厅，2022年4月23日）。

2、技术规范和技术标准

（1）《城市防洪应急预案编制导则》（SL 754-2017）；

（2）《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）；

（3）《防洪标准》（GB 50201-2014）；

（4）《城市防洪规划规范》（GB 51079-2016）；

（5）《城镇内涝防治技术规范》（GB 51222-2017）；

（6）《城市防洪工程设计规范》（GB/T 50805-2012）。

3、文件材料和技术报告

（1）《湖北省住建系统城市排水防涝应急预案（试行）》；

（2）《黄石市突发公共事件总体应急预案》；

（3）《黄石市防汛抗旱应急预案》；

（4）《黄石市防汛抗旱指挥部灾害性降雨天气快速响应预案》；

（5）《大冶市突发事件总体应急预案》；

（6）《大冶市气象灾害应急预案》；

（7）《大冶市防汛抗旱应急预案》；

（8）《城市防洪应急预案编制大纲》。

（四）适用范围

本预案适用于大冶市城区范围内极端降雨灾害的应对处置工作。

（五）工作原则

１、人民至上、生命至上。将抢救人的生命和保障人的基本生存条件作为应对的首要任务，做到不死人、少伤人，财产少受损失。

２、预防为主、避险为要。全面监测、精准预判、及时预警、快速响应，强化集中指挥、预警应急和应急联动，在撤离避险标准上留足富余，尽最大努力降低超标降雨对城市运行和人民群众基本生活的影响。

3、统一指挥，分级负责。实行市委领导下的政府行政负责人负责制，建立健全以属地管理为主，全市统一指挥，分级负责、分类管理的应急体系。各部门单位按照职责分工切实做好超标降雨应对工作。

（六）应急响应

结合气象及防洪预报预警，达到下列情形之一时，启动极端降雨城市内涝应急响应，即：1小时降雨超过70mm或者24小时降雨超过220mm，且降雨持续。

极端降雨城市内涝应急响应由城市防洪（排渍）指挥部提出行动建议，向市委、市政府和省防指报批后，大冶市防汛抗旱指挥部（以下简称市防指）指挥长决定启动响应程序，发布预警信息，采用广播、电视、网络、报刊、短信等多种方式及时向社会广泛实时发布内涝汛情公告，宣布进入紧急防汛排涝期，同时由城市防洪（排渍）指挥部向省住建厅报备。

当降雨减弱，城区渍水基本消退后，次生衍生危害被基本消除或得到有效控制时，市防指根据应急工作进展和工作部署，城市防洪（排渍）指挥部向市委、市政府和省防指提出解除极端降雨城市内涝应急响应建议获批后，由指挥长宣布解除极端降雨城市内涝应急响应，同时通知各成员单位。各成员单位按照规定向城市防洪（排渍）指挥部提交应急响应报告，城市防洪（排渍）指挥部汇总形成全市极端降雨城市内涝应急响应报告，经副指挥长审核、指挥长审定后报省防指并部署相关善后工作，同时由城市防洪（排渍）指挥部报省住建厅备案。

（七）应急预案体系

大冶市气象局编制《大冶市气象灾害应急预案》，经大冶市人民政府批准执行，报湖北省气象局备案。

大冶市人民政府、大冶市防汛抗旱指挥部办公室编制《大冶市防汛抗旱应急预案》，经大冶市人民政府批准执行，报省防指备案。

大冶市城市防洪（排渍）指挥部编制《大冶城区防洪排渍应急预案》，经大冶市人民政府批准执行，报市防指备案。

各有关部门、各基层组织和单位制定的本部门、本级（单位）应急预案应与本预案加强衔接，确保预案确定的各项任务措施得到有效落实。

二、内涝防范工作

（一）极端降雨情况分析

1、历史降雨情况分析

1954年长江流域发生大洪水。其中4-7月份降雨量2007.5mm，占全年降雨量的83%，为多年同期均值的2.6倍，一日最大降雨量204.7mm。

1998年大冶市降雨量为1955.3mm，其中6-7月份降雨量846.4mm，比常年同期多0.8倍，一日最大降雨量250.5mm（7月22日）。

1999年大冶市降雨量为2076.9mm，其中5-9月份降雨量1493.8mm，占全年雨量的71.9%，比常年同期多45.1%，一日最大雨量164.7mm（6月29日）。

2016年大冶市降雨量为2189.5mm，其中6-7月份降雨量796.0mm，一日最大降雨量134.5mm（6月28日）。暴雨日数13天，为历史最多暴雨日数。

2020年大冶市降雨量为2226.5mm，仅次于1954年。其中6-7月份降雨量980.5mm，一日最大降雨量147.4mm（6月23日）。6月8日8时至7月8日8时，累计降雨量为787.2mm，较常年同期偏多1.8-2倍，呈现过程频繁、覆盖范围广、强度大、持续时间长、雨区重叠度高的特点。

2、极端降雨雨量阈值

根据大冶1954年以来历史降雨数据分析，不同降雨历时的最大降雨量如下表：

表2-1 不同降雨历时最大降雨量特征值统计表

| 降雨历时 | 降雨量特征值（mm） | 发生年份 |
| --- | --- | --- |
| 1日最大暴雨 | 250.5 | 1998年 |
| 3日最大暴雨 | 513.2 | 1998年 |
| 7日最大暴雨 | 570.6 | 1998年 |

大冶市城区内涝防治标准为应对20年一遇日最大暴雨。根据大冶市不同频率降雨量统计成果（见下表），确定本预案极端降雨雨量阈值按接近30年一遇日最大暴雨量220mm作为本预案编制基础。

表2-2 大冶市不同频率日最大暴雨量统计表

| 内涝防治 标准 | 10年一遇 暴雨 | 20年一遇 暴雨 | 30年一遇 暴雨 | 50年一遇 暴雨 | 100年一遇 暴雨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24h最大暴雨量（mm） | 180.8 | 206.9 | 221.9 | 240.6 | 265.9 |

（二）分析划定城市内涝高风险区域

大冶市城区一面依山，三面环湖，自然环境优美，东靠尹家湖，南临大冶湖，西滨三里七湖，红星湖位于市中心，铁金港、东港、长流港等港渠从城区穿过。城区地势较为平坦，西、北部多为平原、丘陵，沿大冶湖南部地势低洼，总体上呈现北高南低，东高西低的地形特征。

根据自然地形特征，结合现状道路及排水通道，将城区分为7个雨水分区，分别为老城区排水分区、城北排水分区、城西北工业园排水分区、火车站排水分区、罗家桥排水分区、尹家湖排水分区、熊家洲排水分区。

各排水分区名称，面积以及排水出路如下：

- 老城区排水分区（A）

结合水系的分割、排水现状和竖向标高，分成4个二级排水分区：

A1（城西路以西排水区）

本排水区主要收集城西路以西、长流港以东、东风路以南、矿冶大道以北片区雨水，汇水面积82hm2，雨水主要排往长流港。

A2（湖滨路以西排水区）

本排水区属于老城区生活与商业片区，区域内现状基本采用雨污合流制，汇水面积192hm2，主要收集东风路以南、大冶大道以东、湖滨路以西范围内的雨水。片区内的雨水分四处就近分散排入红星湖和长流港。

A3（红星湖以东排水区）

本排水区属于老城区生活区，主要收集东风东路以南、金湖大道以西、青龙路以北、尹家湖以东区域的雨水，汇水面积41hm2，区域内的雨水主要排往红星湖。

A4（金湖大道以东排水区）

本排水区主要收集东风路以南，金湖大道以东的雨水，汇水面积42hm2，雨水主要排往大冶湖。

- 城北排水分区（B）

本排水区主要包括七里界以南、东风路以北、大冶大道以东、金湖大道以西片区，汇水面积488hm2，雨水主要排往尹家湖和红星湖。

- 城西北工业园排水分区（C）

结合水系的分割、排水现状和竖向标高，分成4个二级排水分区：

C1（铁金港以西、金阳路以北片区）

本排水区主要包括铁金港以西、大广高速以东、金阳路以北片区，汇水面积863hm2，雨水主要排往铁金港和三里七湖。

C2（铁金港以东、金阳路北片区）

本排水区主要包括铁金港以东以北、武九铁路西南、金阳路以北片区，汇水面积907hm2，雨水主要排往铁金港和东港，最终汇向三里七湖。

C3（三里七湖以北、金阳路以南片区）

本排水区主要主要包括三里七湖东北、金阳路以南片区，汇水面积437hm2，雨水主要排往东港和三里七湖。

C4（长流港以北、长乐大道以南片区）

本排水区主要包括长流港以北、长乐大道以南、铜都大道以西片区，汇水面积309hm2，雨水主要排往长流港。

- 火车站排水分区（D）

本排水区主要包括武九铁路以北、工业大道以西片区，汇水面积1000hm2，雨水主要排往东港，最终汇往三里七湖。

- 罗家桥排水分区（E）

本排水区主要包括工业大道以东、七里界以北片区，汇水面积375hm2，雨水主要排往尹家湖。

- 尹家湖排水分区（F）

本排水区主要包括尹家湖以东，大冶湖以北片区，汇水面积373hm2，雨水主要排往尹家湖和大冶湖。

- 熊家洲排水分区（G）

根据水系的分割、排水现状和竖向标高等分成2个二级汇水分区：

G1（倪家畈港以西片区）

本排水区主要包括倪家畈港以西片区，汇水面积71hm2，雨水主要排往长流港。

G2（倪家畈港以东片区）

本排水区主要包括倪家畈港以东、金湖大道以西、沿湖路以南片区，汇水面积126hm2，雨水主要排往大冶湖。

大冶市极端降雨城市内涝高风险区域分布图见附件图1。

表2-3 城市内涝高风险区清单表

| 序号 | 位置 | 预计积水深度 （mm） | 预计最大积水范围 （hm2） | 可能造成的灾害情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城西铁路桥 | 50cm以上 |  | 机动车无法通行 |
| 2 | 青龙路绿茵长廊 | 50cm以上 |  | 机动车无法通行，周边居民用房屋内进水 |
| 3 | 敬业场 | 50cm以上 |  | 机动车无法通行，周边居民用房屋内进水 |
| 4 | 苑家咀居民区 | 50cm以上 |  | 周边居民用房屋内进水 |
| 5 | 东风东路武九铁路桥 | 50cm以上 |  | 机动车无法通行 |
| 6 | 矿委转盘 | 50cm以上 |  | 机动车无法通行 |
| 7 | 下叶巷 | 50cm以上 |  | 周边居民用房屋内进水，排水管网无法正常自排 |
| 8 | 金湖大道 | 50cm以上 |  | 机动车无法通行 |
| 9 | 东风路学校 | 50cm以上 |  | 周边居民用房屋内进水，排水管网无法正常自排 |
| 10 | 快速路铁路桥洞 | 50cm以上 |  | 机动车无法通行 |
| 11 | 下黄村居民户 | 50cm以上 |  | 周边居民用房屋内进水，排水管网无法正常自排 |
| 12 | 大棋铁路桥洞 | 50cm以上 |  | 机动车无法通行 |
| 13 | 站前大道铁路桥洞 | 50cm以上 |  | 机动车无法通行 |

（三）明确重点防护对象

大冶市极端降雨条件下城市内涝高风险区域内的重点防护对象，主要包括重要排涝设施、重点交通设施、生命线工程、地下空间、人员密集场所等，重点保护对象详细名录分别由各分管部门提供、补充及更正。

1、重要排涝设施

（1）排涝泵站

大冶市城区主要排涝泵站有赵保湖排涝泵站、三里七排涝站、熊家洲泵站、鸡冠嘴排涝站、青龙泵站、尹家湖闸站、青龙阁排涝站。

表2-4 现状排涝泵站情况表

| 泵站名称 | 位置 | 所属 民垸 | 排水面积（km2） | 起排水位（m） | 设计流量（m3/s） | 扬程 （m） | 装机 |  | 建成 年份 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 台数 | kW |  |  |
| 赵保湖排涝泵站 | 金湖街办五里堤社区 | 赵保湖民垸 | 1.95 | 13.5 | 3 | 3.79 | 3 | 240 | 2014 |  |
| 熊家洲泵站 | 大箕铺镇顶坜垴村 | 熊家洲民垸 | 6.57 | 14.3 | 6 | 5.09 | 4 | 620 | 2013 |  |
| 三里七排涝站 | 罗家桥街办大林山村 | 三里七民垸 | 7.71 | 16.5 | 6.5 | 4.64 | 4 | 528 | 2015 |  |
| 鸡冠嘴排涝站 | 金湖街办株林村 | 桃花民垸 | 8.70 | 14.0 | 6.2 | 7.3 | 4 | 520 | 2014 |
| 青龙泵站 | 东岳街办和平社区 |  | 4.10 | 16.5 | 4.8 | 4 | 2 | 370 | 2000 |
| 尹家湖闸站 | 东风东路延伸段 |  | 9.45 | 16.0 | 6.7 | 5.67 | 4 | 528 | 2014 |
| 青龙阁排涝站 | 东岳路街道和平社区 | 熊家洲民垸 | 2.81 | 13.5 | 2.2 | 6 | 2 | 264 | 2012 |

大冶市城区内涝防治设计重现期为20年。目前，城区内大部分地区地面标高高于17.0m，但有少数地区地面标高较低，为防止雨季时，城区雨水不能顺利排放甚至发生倒灌，需对各内湖水位进行控制。当三里七湖和红星湖水位达到起排水位16.5m时，为使排水管网中的雨水能顺利排入水体，三里七排涝站和青龙泵站开始抽排，将水位控制在17.0m以下；当尹家湖水位达到16.0m时，尹家湖闸站开始排水，将水位控制在16.5以下。赵保湖民垸和碧桂园片区地势较低，当泵站附近调蓄水体水位达到13.5m时，为使附近片区内雨水能顺利排入各水体，泵站开始抽排。当桃花民垸内鸡冠嘴排涝站附近调蓄水体水位达到14.0m时，鸡冠嘴排涝站开始抽排；当熊家洲泵站附近调蓄水体水位达到14.3m时，为使附近片区内雨水顺利排入水体，熊家洲泵站开始抽排。

（2）排涝涵闸

大冶市城区水系沿线有多个排水闸，其中较大的（过流量5m³/s以上）主要有青龙闸、三里七排水闸、三里七老排水闸、桃花排水闸、尹家湖排水闸、熊家洲排水闸；还有一些较小的排水闸，如宛家嘴排水闸等，它们都对大冶市的内涝防治起着重要作用。当大冶湖水位高于城区内各水系的水位时，为防止外水进入城区，各相应闸门关闭，通过闸门附近的排涝泵站将城区内的水排出；当大冶湖水位低于城区内水系水位时，开启相应闸门，通过闸门将水排出。

表2-5 城区主要排水闸情况表

| 序号 | 闸口名称 | 所在河流名称 | 闸孔总净宽（m） | 闸孔数量（个） | 过闸流量（m3/s） | 设计防洪标准（重现期/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青龙闸 | 大冶湖 | 3.5 | 1 | 18.0 | 10 |
| 2 | 三里七排水闸 | 三里七湖 | 17.2 | 4 | 310.0 | 20 |
| 3 | 三里七老排水闸 | 大冶湖 | 13.0 | 6 | 134.2 | 20 |
| 4 | 桃花排水闸 | 栖儒港 | 1.2 | 1 | 5.0 | 10 |
| 5 | 尹家湖排水闸 | 大冶湖 | 3.6 | 1 | 17.9 | 10 |
| 6 | 熊家洲排水闸 | 大冶湖 | 1.2 | 1 | 5.6 | 10 |

（3）排水管、渠

大冶市城区排水系统历经多年建设，形成老城区以截流式合流制为主，新区及城西北工业园区以雨污分流制为主的管网系统，排水主干管网已基本形成，现状城区共有市政排水管道543.02km，其中雨水管道287.92km，污水管道247.11km，其中污水干管（D400~900）总长209.23km，污水主干管（D1000~1800）25.59km，合流管道8.0km。

2、重点交通设施

城区重点交通设施有城西铁路桥涵洞、五九铁路桥涵洞、矿委转盘、金湾国际酒店转盘、快速路铁路桥涵洞、大棋铁路桥涵洞、站前大道铁路桥涵洞。

3、生命线工程

重点保护保障居民生产生活的供水、供电、供气生产销售企业以及主要管网。主要保障生命线工程的供水、供电、供气企业具体名单见下表：

表2-6 大冶市重要供水、供电、供气单位名单

| 序号 | 名称 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 港湖加压站 | 新冶大道与青松路交叉口附近 |
| 2 | 罗桥110千伏变电站 | 大冶大道与罗金大道交叉口附近 |
| 3 | 石洪铺110千伏变电站 | 金港路与兴园路交叉路口 |
| 4 | 永胜110千伏变电站 | 乾塔路 |
| 5 | 湛月110千伏变电站 | 金湖大道与东风东路交叉口 |
| 6 | 马叫110千伏变电站 | 矿冶大道与金螺路交叉口 |
| 7 | 鸡冠咀110千伏变电站 | 铜都大道大青山曹家 |
| 8 | 大冶华润天然气公司 | 新冶大道98号 |

4、地下空间

大冶大道地下商业街及商会大厦地下停车场、铜都广场地下停车场、育才华府地下停车场、雨润广场地下停车场、宏维人家地下商场、政务中心地下停车场等以及小区地下空间。

5、人员密集场所

重点防护人员密集场所主要有医院、福利院、学校等，具体名单见下表：

表2-7 大冶市重点防护人员密集场所名单

| 序号 | 名称 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大冶市人民医院 | 东风路25号 |
| 2 | 大冶市中医院 | 建设路6号 |
| 3 | 大冶市妇幼保健院 | 老东街路9号 |
| 4 | 大冶市第三人民医院 | 商城路5号 |
| 5 | 大冶市社会福利中心 | 金湖大道与106国道交叉口 |
| 6 | 大冶华祺老年公寓 | 腾龙大道 |
| 7 | 大冶中等专业学校 | 新冶大道118号 |
| 8 | 大冶市远航职业技术学校 | 东岳路41号 |
| 9 | 大冶市职业技术学校 | 新冶大道116号 |
| 10 | 大冶市第一中学 | 金湖大道18号 |
| 11 | 大冶市实验高中 | 大冶市实验高中 |
| 12 | 大冶市第二中学 | 学府路36号 |
| 13 | 大冶市第六中学 | 金井路1号 |
| 14 | 大冶市英才学校 | 东风东路20号 |
| 15 | 大冶市华中学校 | 乾塔路28号 |
| 16 | 大冶市菁华中学 | 大冶大道75号 |
| 17 | 大冶市滨湖学校 | 劲牌路29号 |
| 18 | 大冶市铜绿山矿学校 | 铜绿山矿五村小区10号 |
| 19 | 大冶市东岳中学 | 东岳街办建设社区 |
| 20 | 大冶市实验中学 | 北门路2号 |
| 21 | 大冶市第二实验中学 | 大冶市罗桥街道社区居委 |
| 22 | 大冶市金湖街道办事处初级中学 | 金湖中学街道办事处马叫村 |
| 23 | 大冶市实验小学 | 东岳路22号 |
| 24 | 大冶市新街小学 | 大冶大道56号 |
| 25 | 大冶师范附属小学 | 老龙头东巷3号 |
| 26 | 大冶市育才小学 | 建设路4号 |
| 27 | 大冶市北门小学 | 伍家垅巷43号 |
| 28 | 大冶市第二实验小学 | 罗金大道29号 |

三、内涝应急工作重点

（一）应急处置措施

1、积水防范和抢险

汛期来临前，市防指、城市排水防涝主管部门及有关部门（单位）要组织本系统、本部门（单位）开展排水防涝安全检查，加强泵站、闸门等设施养护维修，清疏雨水管渠及附属设施，确保现有设施正常运营；对城市具有排涝功能的河、湖进行整治疏浚，做好市政排水管网的水位协调调度，保障汛期排水畅通；对降雨时易发生快速汇流的重点部位、下凹式立交桥、地下构筑物以及往年易涝点等重点区域，逐一制定除涝方案，通过建设雨水调蓄、新建或改造排涝泵站等方式解决内涝积水问题；对于短时间难以消除的易涝点，要设立醒目、易于辨识的警示标记，落实应急抢险和交通疏导等措施。

在进行管网维护、应急排水、井下及有限空间作业时，市城市排水防涝主管部门及有关单位要督促排水设施维护单位，安排专门人员进行现场安全管理，严格遵守操作规程，落实安全措施，避免人员中毒、伤亡等安全事故发生。

市防指督查督导组要按照督查督促工作的要求，督促各相关责任单位完成汛前排水防涝隐患整改任务。

市防指要对重点排水防涝隐患实行挂牌督办，责任到人，限期整改，确保汛前检查隐患整改到位，并及时将汛前隐患整改销号情况报城市防洪（排渍）指挥部备案。

抓好排水泵站设备设施汛前维护维修是确保汛期安全运行，正常排水防涝的基础与关键。泵站汛前设备维护检修工作要立足“早计划、早部署、全面维护、精心组织、确保质量、按期完成”。

要树立“防大汛、抢大险、排大涝、救大灾”的防汛意识，对城市排水管渠进行全面检查、维护和清疏，对易渍、易淤及容易产生泥石流险情的地段随时安排清理疏浚，明确责任，强化管理。同时，严格执行城市排水许可制度，确保设施完好，管网、管渠畅通。排水管理处要对城区的维护和疏浚情况进行检查。

各在建项目的建设单位是各项目防汛责任的主体，应制定相应工程项目影响范围内的排水防涝应急预案并组织落实，督促参建各方认真落实职责。项目建设期间，应严格遵守《城镇排水与污水处理条例》的规定，保护好施工范围内的现有排水设施，涉及管线迁改的项目要做好临时排水措施，确保排水畅通。建设期间，如造成施工区域和关联路段渍水，应迅速启动应急预案，果断采取抢排抢疏和安全保障措施，及时消除路面渍水隐患。

市住建部门要按照管行业必须管安全的原则加强在建工程安全文明施工管理，严防不文明施工而破坏排水设施的行为。市城管部门要跟踪管理在建工程涉及的排水设施情况，通过行政执法等手段制止施工破坏现有排水设施，施工临时排水乱排、散排等行为，并督促整改。

各商业楼盘、小区的业主或物业管理机构为各自地下室、地下车库防渍涝工作的责任主体，每年汛前要做好排水设备、动力设备、排水管网、供水设施的检查和维护保养工作，对地下空间的孔洞进行封堵，并制定出现渍涝时的应对措施，保障排涝安全以及供水使用安全。市住建局作为住房和物业管理的行业主管部门，要督促指导相关单位对建筑物地下室、地下车库等重点部位的排水防涝隐患进行排查整改，严防地下车库以及二次供水设施在汛期受淹。

2、群众疏散组织

市政府负责人员疏散工作，成立群众疏散领导小组，由市委书记担任组长，党政班子成员任副组长，各部门负责人为成员。负责疏散的工作人员服从指挥人员指挥，保证工作有序开展，做到不惊慌失措，勿混乱、拥挤，减少人员伤亡。

3、受灾群众转移和安置

应急、民政、交通、公安等相关部门按照人口转移预案迅速组织群众转移。

转移的总体原则是先人后物。转移方向主要是基础稳固的楼房高层和政府设立的避难安置点。

遇极端降雨引发山洪灾害时，大冶城区临山的部分街道社区选择就近向安全地带转移。

当群众遭受内涝围困时，应及时组织救援人员和冲锋舟、救生船、救生衣、救生圈等器材，确保围困群众的生命安全，政府提供安置生活基本保障。

4、在建深基坑范围雨洪与塌方灾害抢险

在建工程深基坑范围发生雨洪与塌方险情，市住建部门要督促工程建设单位及时组织所有施工人员撤离，立即向市防指汇报，由市防指统一部署抢险方案。如有人员被埋，应急、民政、交通、公安等部门应第一时间组织抢救队伍进行救援，对事故现场采取有效措施，防止事故扩大，加强边坡等危险地带现场进行监控保护，最大限度确保现场人员安全和降低灾害损失。

表3-1 排涝设施重点防护对象内涝应急处置措施责任清单表

| 序号 | 重点 防护对象 | 应急处理措施 | 物资器械 储备要求 | 应急处置 责任部门 | 应急处置责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵保湖排涝泵站 | 加强泵站巡查、值守，实时关注泵站配电设施及水泵运行情况，加强泵站自排闸以及抽排出水闸巡查值守，密切关注泵站来水情况，当无法继续抵御积水上涨时，各应急抢险队第一时间驰援采取措施 | 配备应急备用电源、应急排水泵以及水泵备品备件、黄土、编织袋、铁锹等 | 市水利和湖泊局 | 副局长 |
| 2 | 熊家洲泵站 |  |  | 市水利和湖泊局 | 副局长 |
| 3 | 三里七排涝站 |  |  | 市水利和湖泊局 | 副局长 |
| 4 | 鸡冠嘴排涝站 |  |  | 市水利和湖泊局 | 副局长 |
| 5 | 青龙泵站 |  |  | 市排水管理处 | 处长 |
| 6 | 尹家湖闸站 |  |  | 市水利和湖泊局 | 副局长 |
| 7 | 青龙阁排涝站 |  |  | 市排水管理处 | 处长 |
| 8 | 青龙闸 | 加强水闸值守，观察大堤安全，记录水位变化情况，如发生管涌、滑坡等现象，管涌口防止涌水带砂，并留有渗水出路的原则，滑坡采取削坡减载、抗滑桩或抛石固脚等抗滑措施，合理分配抢险人员、物资，保障水闸正常运行， | 配备应急备用电源、水闸备品备件、黄土、编织袋、铁锹等 | 市排水管理处 | 处长 |
| 9 | 三里七排水闸 |  |  | 市水利和湖泊局 | 副局长 |
| 10 | 三里七老排水闸 |  |  | 市水利和湖泊局 | 副局长 |
| 11 | 桃花排水闸 |  |  | 市水利和湖泊局 | 副局长 |
| 12 | 尹家湖排水闸 |  |  | 市水利和湖泊局 | 副局长 |
| 13 | 熊家洲排水闸 |  |  | 市水利和湖泊局 | 副局长 |
| 14 | 青龙闸 |  |  | 市排水管理处 | 处长 |

表3-2 生命线工程重点防护对象内涝应急处置措施责任清单表

| 序号 | 重点防护对象 | 应急处理措施 | 物资器械 储备要求 | 应急处置 责任部门 | 应急处置责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 供水 |  |  |  |  |
| 1 | 港湖加压站 | 配电房、加氯间、泵房等重要构筑物出入口用防洪袋设置挡水墙，如若导致水源污染和供水设施遭受破坏导致无法正常生产时，立即停止供水。 | 配备应急备用电源、防洪袋、潜水泵等 | 市自来水公司 | 副经理 |
| 二 | 供气 |  |  |  |  |
| 1 | 大冶华润天然气公司 | 如若站内积水严重，组织人员挖渠排水，对调压箱周围内的积水进行疏导，并在四周搭设围堰，阻止外部积水向里扩散，同时用潜水泵对站内的积水进行疏导和抽排。 | 配备应急抢修车、临时供气车，潜水泵等 | 大冶华润天然气公司 | 副经理 |

表3-3 地下空间重点防护对象内涝应急处置措施责任清单表

| 序号 | 重点防护对象 | 应急处理措施 | 物资器械 储备要求 | 应急处置责任部门 | 应急处置责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大冶大道地下商业街 | 组织人员撤离，入口用挡水板插入槛槽，检查是否有存放危险化学品，用挡水板和沙袋堵住，再用临时排水泵进行排水。 | 配备防水袋、应急排水泵等 | 市住建局 | 副局长 |
| 2 | 商会大厦地下停车场 |  |  | 市住建局 | 副局长 |
| 3 | 铜都广场地下停车场 |  |  | 市住建局 | 副局长 |
| 4 | 育才华府地下停车场 |  |  | 市住建局 | 副局长 |
| 5 | 雨润广场地下停车场 |  |  | 市住建局 | 副局长 |
| 6 | 宏维人家地下商场 |  |  | 市住建局 | 副局长 |
| 7 | 政务中心地下停车场 |  |  | 市住建局 | 副局长 |

表3-4 人员密集场所重点防护对象内涝应急处置措施责任清单表

| 序号 | 重点防护对象 | 应急处理措施 | 物资器械 储备要求 | 应急处置 责任部门 | 应急处置 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大冶中等专业学校 | 发布有关消息和警报，封堵、关闭危险场所，停止各项活动，组织仍滞留在危险地带的人员撤离到安全区域，迅速关闭、切断输电系统和各种明火，加强对重要设备、重要物品、易燃易爆物品、有毒有害化学品的救护和保护管理，迅速展开现场救护工作，及时将受伤人员转移并送至附近救护站，加强校园值班和巡逻，防止各类犯罪活动，安排他们的学习、生活，协助有关部门做好食品、饮水、衣物等救灾物资的调集和发放工作，做好广大师生宣传教育工作，消除恐慌心理，及时汇报主管部门 | 配备应急运输车辆，应急排水泵，备用电源、防洪袋等 | 市教育局 | 副局长 |
| 2 | 大冶市远航职业技术学校 |  |  | 市教育局 | 副局长 |
| 3 | 大冶市职业技术学校 |  |  | 市教育局 | 副局长 |
| 4 | 大冶市第一中学 | 发布有关消息和警报，封堵、关闭危险场所，停止各项活动，组织仍滞留在危险地带的人员撤离到安全区域，做好避险看护工作。视情况可提前放学或者停课，此时遇险情学生在没家长接送和老师看护下，不能单独离校，并及时向有关部门报告，确保无人员伤亡。迅速关闭、切断输电系统和各种明火，加强对重要设备、重要物品、易燃易爆物品、有毒有害化学品的救护和保护管理，迅速展开现场救护工作，及时将受伤人员转移并送至附近救护站 | 配备应急运输车辆，应急排水泵，备用电源、防洪袋等 | 市教育局 | 副局长 |
| 5 | 大冶市实验高中 |  |  | 市教育局 | 副局长 |
| 6 | 大冶市第二中学 |  |  | 市教育局 | 副局长 |
| 7 | 大冶市第六中学 |  |  | 市教育局 | 副局长 |
| 8 | 大冶市英才学校 |  |  | 市教育局 | 副局长 |
| 9 | 大冶市华中学校 |  |  | 市教育局 | 副局长 |
| 10 | 大冶市菁华中学 |  |  | 市教育局 | 副局长 |
| 11 | 大冶市滨湖学校 |  |  | 市教育局 | 副局长 |
| 12 | 大冶市铜绿山矿学校 |  |  | 市教育局 | 副局长 |
| 13 | 大冶市东岳中学 |  |  | 市教育局 | 副局长 |
| 14 | 大冶市实验中学 |  |  | 市教育局 | 副局长 |
| 15 | 大冶市第二实验中学 |  |  | 市教育局 | 副局长 |
| 16 | 大冶市金湖街道初级中学 |  |  | 市教育局 | 副局长 |
| 17 | 大冶市实验小学 |  |  | 市教育局 | 副局长 |
| 18 | 大冶市新街小学 |  |  | 市教育局 | 副局长 |
| 19 | 大冶师范附属小学 |  |  | 市教育局 | 副局长 |
| 20 | 大冶市育才小学 |  |  | 市教育局 | 副局长 |
| 21 | 大冶市北门小学 |  |  | 市教育局 | 副局长 |
| 22 | 大冶市第二实验小学 |  |  | 市教育局 | 副局长 |
| 23 | 大冶市人民医院 | 根据汛情，组织协调住院患者安置工作：遣散回家、就地留守以及转移安置，对院内危重病人的抢救和护理工作，对重要医疗器械保护和管理，重要情况下转移 | 配备转运车辆，应急排水泵，备用电源、应急救援车等 | 市卫生健康局 | 副局长 |
| 24 | 大冶市中医院 |  |  |  |  |
| 25 | 大冶市妇幼保健院 |  |  |  |  |
| 26 | 大冶市第三人民医院 |  |  |  |  |
| 27 | 大冶市社会福利中心 | 由专业救援队组织老人及相关人员撤离现场，将受伤人员送至附近医院治疗，同时切断建筑物电源，转移贵重设备和重要资料 | 配备转运车辆，应急排水泵，备用电源 | 市民政局 | 副局长 |
| 28 | 大冶华祺老年公寓 |  |  | 市民政局 | 副局长 |

（二）应急调度方案

1、湖泊与涵闸调度

（1）湖泊调度

坚持“泵站抽排与现有内湖水系调蓄相结合”的原则，充分发挥内湖水系的调洪蓄洪作用。尹家湖、红星湖水位在汛期必须控制在16.5m以下，根据预报未来24小时有100mm以上降雨时，提前24小时开启尹家湖闸、青龙闸，启动尹家湖泵站、青龙泵站提排，将水位控制在16.0m，腾出湖容。降雨过程中，结合降雨雨强，尹家湖泵站、青龙泵站机组需开尽开、能开尽开，优先抽排城区雨水，后期以排尹家湖、红星湖湖水为主，将水位控制在16.0m。

当尹家湖、红星湖水位涨至警戒水位18.5m，且预报未来有较强降雨过程，水位将持续上涨时，会商相关应急措施。

（2）涵闸调度

尹家湖闸、青龙闸由大冶市水利和湖泊局指挥调度，市排水管理处具体实施，汛期应安排人员24小时值班，并配备1台发电机组，确保尹家湖闸、青龙闸能及时开启或关闭。

其他涵闸由大冶市水利和湖泊局指挥调度并具体实施，涵闸开启或关闭前，大冶市水利和湖泊局应提前通知城市防洪（排渍）指挥部作好相应准备。

2、污水处理设施运行调度与组织

汛期污水处理设施的运行必须服从和服务于城市防洪（排渍）指挥部统一指挥调度。

（1）城南污水处理厂、大箕铺污水处理厂

必须确保所有设备设施完好，落实专人负责前池进水格栅的巡视，当前池液位计有迅速上涨趋势，必须及时报告市排水管理处。

（2）市排水管理处

城区的污水设施的运行必须服从市排水管理处统一指挥调度，遇强降雨天气，当环湖路污水泵站抽排能力不足以应对来水时，应及时向市排水管理处报告。

表3-5 城区污水泵站、截流闸责任单位一览表

| 泵房、闸门名称 | 责任单位 | 责任人 | 负责人 | 责任要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 世纪林泵房 | 排水管理处 | 姜武义 | 邹次启 | 1、所有责任人为泵房第一责任人；大雨抢险期间必须到泵房和闸门进行值守并进行安全操作；2、防洪排渍期间，排水管理处、公园管理处责任安排人员全天候值班和巡查，做好应急处理工作。巡查责任人：姜武义、李春成、秦红兵。3、防洪排渍期间，所有责任人员必须开通通讯工具，发现关机或联系不上，全局通报批评，并予罚款及追责。4、泵房责任人员必须做好机组运行情况记录，发现问题及时上报。 |
| 金湖大道泵房 | 排水管理处 | 汪枫华 | 叶爱宝 |  |
| 城西路泵房 | 排水管理处 | 陈建国 | 邹武权 |  |
| 张麒泵房 | 排水管理处 | 陈迪友 | 陈绪奎 |  |
| 纬五路泵房 | 排水管理处 | 余 敏 | 邹武林 |  |
| 青龙路泵房 | 排水管理处 | 张 娟 | 刘云生 |  |
| 天子湖泵房 | 排水管理处 | 陈迪友 | 李民贵 |  |
| 城际铁路泵房 | 排水管理处 | 彭金刚 | 黄映海 |  |
| 大冶大道泵站 | 排水管理处 | 张 娟 | 邹克明 |  |
| 沿湖路泵站 | 排水管理处 | 张金霞 | 王福林 |  |
| 青龙闸泵站 | 公园管理处 | 皮运桥 | 周慧琴 |  |
| 尹家湖泵站 | 公园管理处 | 蒋林生 |  |  |
| 苑家嘴闸门 | 排水管理处 | 张金霞 | 邹益民 柯永生 杨拥军 |  |
| 老人大闸门 | 排水管理处 | 吴 杰 |  |  |
| 青龙闸闸门 | 排水管理处 | 彭金刚 |  |  |
| 下黄村闸门（2处） | 排水管理处 | 张金霞 |  |  |
| 莲花芯闸门 | 排水管理处 | 汪枫华 |  |  |
| 七里路口闸门 | 排水管理处 | 余 敏 |  |  |
| 青龙路闸门（2处） | 排水管理处 | 郗 望 |  |  |

污水处理设施运营单位须制定详细的应急抢险预案，组建抢险突击队，组织做好各自管辖范围内的排水防涝抢险工作，保障污水设施安全运行。

3、渍水路段抢疏抢排组织与调度

城市防洪（排渍）指挥部要明确城区重点路段排涝抢险的主管领导和责任领导，当气象局发布红色雨情预警，主要领导提前安排责任领导部署应急抢险人员及车辆进行巡视，安排抢排值守责任人必须在责任路段值守，督促路面进水花眼树叶垃圾清捞，打开渍水路段井盖加快积水排放，在井盖周边设立安全警示标志，确保行人车辆安全通行，水不退人不退。

负责领导负责易涝点的巡视与人员车辆调度，以及汛前、汛中、汛后的资料收集与报送，督导工作组负责防汛抢排工作的监督和指导工作，重点路段需由城市防洪（排渍）指挥部调度移动泵车等抢险设备进行抢排，指挥部办公室完成防汛抢排工作的宣传与资料收集。城区重点路段排涝抢险责任分工见下表。

表3-6 城区重点路段排涝抢险责任表

| 责任地段 | 责任领导 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城西铁路桥 | 柯雄亮 | 东岳路办事处 | 1、所有责任领导为第一责任人外；大雨抢险期间除办公室安排值班人员外。其余人员全部上街值守；2、大雨抢险期间，所有责任领导带领责任单位人员按要求到责任地段值守，要求穿制服并自带工具参与排渍工作，迟到或缺席，全局通报批评，并予以罚款；3、所有技术责任人员在防洪期间必须关注天气预报，在大雨时要及时开通泵站，疏通各雨水进口，做好排水设施维护工作；4、经济开发区和东岳路街办要及时到责任路段疏导维护，架设排水泵，及时抽排，确保人民群众生命财产安全；5、城管局（环卫局）负责组织管理人员和保洁公司及时清除清运垃圾，雨停后组织街道冲洗；6、城管局（园林局）负责对城区倒树歪苗及时扶正和管护，做好保绿抢险工作；7、防洪排渍期间，城管局（排水管理处）负责安排人员全天候值班和巡查，做好应急处理工作。巡查责任人：姜武义、李春成8、防洪排渍期间，局组织60人的应急抢险队，所有人员24小时开通手机待命；9、防洪排渍期间，所有责任人员必须开通通讯工具，发现关机或联系不上，全局通报批评，并予罚款及追责。 |
| 东风东路武九铁路桥 |  | 东岳路办事处 |  |
| 苑家咀居民区 |  | 东岳路办事处 |  |
| 青龙路绿茵长廊 矿委转盘 | 吕叙军 | 城管局 （城管执法督察大队） |  |
| 金湾国际酒店转盘 下叶巷 | 刘香元 | 城管局 （办公室、财务股、园林局） |  |
| 敬业场 | 刘香元 | 城管局 （环卫局、环卫股） |  |
| 金湖大道 | 程青松 | 城管局 （公园管理处） |  |
| 东风路学校 | 吕叙军 | 城管局 （法宣科、综合执法股） |  |
| 快速路铁路桥洞 | 许加兵 | 高新区 |  |
| 下黄村居民户 |  | 高新区 |  |
| 大棋铁路桥洞 |  | 高新区 |  |
| 站前大道铁路桥洞 |  | 高新区 |  |

四、应急组织体系及职责

（一）组织指挥体系

大冶市防汛抗旱指挥部（市防指）作为极端降雨城市内涝应急处置指挥，依托防汛抗旱体系，负责指挥、统筹协调、督查指导极端降雨城市内涝应急处置工作。城市防洪（排渍）指挥部作为极端降雨城市内涝应急处置的分指挥部。

市防指由市委、市人大、市政府、市政协、市人武部及有关部门、单位、企业组成，在市委、市政府和上级防汛抗旱指挥机构指导下开展工作。市委书记、市长任指挥长，市委副书记、常务副市长任常务副指挥长，市委、市政府领导和人武，部领导任副指挥长。市纪委监委机关、市委办公室、市政府办公室、市委督查室、市委组织部、市委宣传部、市委政法委、市人武部、市发改局、市经信局、市公安局、市民政局、市财政局、市教育局、市资规局、市住建局、市城管执法局、市交通运输局、市水利和湖泊局、市农业农村局、市商务局、市文旅局、市卫健局、市应急管理局、市融媒体中心、市气象局、市交警大队、市机关事务服务中心、大冶湖枢纽工程管理站、市供电公司、市水务集团、中国电信、中国移动、中国联通公司大冶分公司、武钢金山店铁矿、有色铜绿山矿、湖北三鑫公司、有色铜山口铜矿等单位为指挥部成员单位。

市防指内设市防汛抗旱指挥部办公室（以下简称市防办）和综合协调组、工程技术组、后勤物资装备组、医疗防疫组、灾民安置组、次生灾害组、综合信息组、督查督导组等8个工作小组。市防办设在市水利和湖泊局。市水利和湖泊局局长、市应急管理局局长任办公室主任，市水利和湖泊局、市应急管理局分管负责人任常务副主任。城市防洪（排渍）指挥部设在市城管执法局，由市政府副市长任指挥长，市政府办公室副主任、市城管执法局局长任副指挥长。

（二）成员单位职责

1、市防指主要职责

市防汛抗旱指挥部主要负责领导、组织、监督、协调极端降雨城市内涝应急抢险工作，贯彻实施有关城市排水防涝工作的法律法规和方针政策，承担市委、市政府交办的其他应急抢险工作任务，组织临机会商，调度重点防范地区，部署防范工作，视情决定采取“三停”（停工、停业、停课）措施，适时要求关闭地下空间、疏散受威胁区群众，必要时派出督导组、专家组前置重点地区指导防范工作。

市城市防洪（排渍）指挥部负责强化易渍易涝点的监控，实时通报渍水情况，加强技术会商，及时研判汛情发展趋势，做好灾害进一步发展的应对准备，向市防指提出决策建议，领导各成员单位做好相关应急抢险工作。

指挥长、副指挥长职责分工见下表。

表4-1 指挥长、副指挥长职责分工

| 指挥部职务 | 单位职务 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 指挥长 | 市委书记、市长 | 全面指挥极端降雨城市内涝应急抢险工作。 |
| 常务副指挥长 | 市委副书记、 市政府常务副市长 | 协助指挥极端降雨城市内涝应急抢险，负责指挥部日常工作。 |
| 副指挥长 | 市委、市政府分管领导 | 协助指挥极端降雨城市内涝应急抢险工作。 |

2、成员单位职责

市人武部：协助市城市防洪（排渍）指挥部工作。

市发改局：负责将防灾减灾工作纳入国民经济和社会发展规划；负责做好城市排水设施建设及抢险救援、灾后重建等项目审批立项工作。

市经信局：负责协调通信运营商做好极端降雨城市内涝应急抢险期间的通信保障，协调电力部门做好电力保障工作。

市公安局：做好可能发生积水路段、桥隧的交通管控和疏导的准备工作。保证车辆运行安全和主要交通干道畅通，协助组织群众从危险地区安全撤离或转移。

市民政局：负责福利机构、救助机构的防汛工作，协同市应急管理局做好全市内涝抢险救灾工作和灾民的生活救助工作。指导协调做好因内涝灾害而造成的生活无着人员的生活救助管理工作。

市财政局：负责应急抢险有关经费保障工作；向上级争取应急抢险补助经费；负责相关资金拨付和监管工作。

市教育局：按市防指要求组织停课，安置滞留师生，组织留校师生开展自救互救。加强对幼儿园、小学等未成年人集中区的指导帮扶，及时提请指挥部协调救援队伍协助开展救援和转移工作。

市自规局：负责组织监测、预防地质灾害，组织开展对山体滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的调查、勘查、监测预警和救援技术支撑等工作；在国土空间规划、城乡规划管理、矿产资源开发的管理工作中要统筹考虑排水防涝设施。做好城区范围和周边山丘地区地质灾害防范。

市住建局：要求受危胁区域的建筑工程适时停工撒离人员，组织好深基坑、在建工地排涝。对受灾风险较大的老旧小区发布通知，督促相关街道社区及时转移人员。

市城管执法局：负责城市防洪（排渍）指挥部的城区排渍工作。

市交通运输局：做好管辖范围内道路维护和保通，根据防指指令及时封闭危险道路，及时组织地铁线路停运，撤离疏散管辖范围内的受困群众。按要求做好转移疏散的运力保障。通知运输单位及时停运。

市水利和湖泊局：根据降雨情况，及时采取应急排涝措施，科学调度蓄水工程调蓄洪水。负责大冶湖连通涵闸指挥调度工作，承担极端降雨城市内涝应急抢险的涉水技术支撑工作，以及技术专家组工作。

市商务局：负责重要商品市场运行和供求形式的监控，指导地下商业场所及设施，落实极端降雨城市内涝监测预警、应急预案、工程防御等；

市文化和旅游局：负责开展旅游景区应急抢险工作宣传；及时关停旅游景点，撤离疏散群众；督导景区及时落实各类预警信息。

市卫生健康局：负责疾病预防控制、医疗救护和卫生防疫工作；组织受伤人员的紧急转送、医疗救护以及急需药品和医疗物资的紧急调配等工作；及时向指挥部提供疫情与防治信息。

市应急管理局：随时调度灾害发生地区工作开展情况，部署灾害防范应对工作，24小时不间断关注灾害发展。及时成立抢险救援现场指挥部，统筹指导城市内涝抢险专业应急救援力量建设，拟定城市内涝抢险物质和装备储备规划和需求计划，建立应急物质共享和协调机制；组织协调城市内涝应急物资和应急救援装备调拨和紧急配送，建立应急联动机制。做好救灾安置和灾情统计上报。

市融媒体中心：把握极端降雨城市内涝应急抢险宣传工作导向；负责组织新闻媒体做好宣传工作；指导协调有关部门做好应急抢险的信息发布工作。

市气象局：加密跟踪监测强降雨天气系统发展情况，强化短时临近预报预警，提高降雨预报量级和范围精准度，持续滚动更新预报结论，并向本级防指和相关单位通报。

市交警大队：负责保障极端降雨城市内涝应急抢险期间城区交通道路通畅，按市防指指令依法进行交通管制。

巿机关事务服务中心：负责极端降雨城市内涝应急抢险期间应急车辆的安排调度工作。

市供电公司：负责保障排水泵站、涵闸、污水处理厂、供水厂站、供气站等设施供电安全，提供抢险应急电源。

市水务集团：负责供水保障，并落实抢险队伍。

中国电信、中国移动、中国联通公司大冶分公司：负责极端降雨城市内涝应急抢险期间的移动通讯保障工作，架设应急通信设施。

2、工作组职责

（1）综合协调组职责

负责市防指的上传下达工作；及时收集掌握雨情、水情、险情、灾情、工情等各种防涝预警信息；组织协调城区排水防涝抢险工作；负责有关协调联络工作。

（2）工程技术职责

负责极端降雨城市内涝应急抢险工作的技术、设备支撑。具体负责协调落实电力、机械、土建、管道、移动泵站等专业技术抢险队伍与设备，组织排水防涝设施、设备及电力系统的抢修、安装、架设，确保排水防涝设施、设备及电力系统正常运行，抢险工作有序开展。

（3）后勤物资装备组职责

负责极端降雨城市内涝应急抢险工作物资的储备与调配使用，保证抢险现场电力、通信、物料供应；保障排水防涝抢险工作需要；保证价格水平基本稳定；保障灾后恢复重建、管理救灾捐赠物资。

（4）医疗防疫组职责

负责极端降雨城市内涝灾害期间的医疗急救、疫情监测、控制及卫生防疫、消杀等工作。组织医护人员、药品和医疗器械保障工作。

（5）灾民安置组职责

负责灾情调查、救济款物的管理和发放、受灾群众的登记安置，解决受灾群众的吃、住、穿等基本生活问题，协助和配合医疗救护及卫生防疫组做好救灾工作。

（6）安全保障组职责

出现内涝灾害时负责维护极端降雨城市内涝应急抢险工作秩序和社会治安秩序，保障泵站值守抢险人员和人民生命财产安全，疏导受灾地区及滞水地区的道路交通，保障指挥、抢险、救灾车辆优先通行；视雨情、汛情变化情况实施交通管制措施；查处破坏排水防涝救灾工作的各类案件，严厉打击违法犯罪活动。

（7）综合信息组职责

负责极端降雨城市内涝应急抢险工作的宣传报道、信息发布、舆论监测监管及引导工作，市委宣传部负责极端降雨城市内涝应急抢险工作相关的网络舆情分析、研判、处置，预警、预报信息信号的对外发布等。

（8）督查督导组职责

监督检查各单位以及个人在极端降雨城市内涝应急抢险工作中的履职尽责情况，对在防汛期间违法违纪行为，进行调查处理，实施问责，制订极端降雨城市内涝应急抢险工作纪律。跟踪督办指挥部下达的文件、通知执行情况，检查、验收排水防涝设施维护、管理情况。

各组联络员负责工作组成员之间、各工作组之间以及工作组与指挥部之间的通讯联络、协调，保障信息畅通。

（三）现场指挥调度

根据极端降雨城市内涝灾害分布及程度，成立大冶市各重点防护对象极端降雨城市内涝灾害应急处置现场指挥部，并指定现场指挥长。现场指挥长调度职责如下：

1、督办停止集会、停课、停工、停业、停运等措施落实情况。

2、视降雨情况有序转移所有受威胁人员，优先保障弱势群体、困难群体安全撤离。

3、督办危险区域警戒标识设立和封控措施落实。

4、督办低洼易涝区、城市危旧房、地质灾害防范区、道路交通巡查值守落实情况。

5、根据现场情形请求指挥部援助。

五、预警预防与应急响应

（一）预防预警

1、雨情信息

（1）气象部门应加强对当地灾害性天气和水雨情的监测，每天上午9时向市防办提供实时水雨情等相关信息。当降雨量1小时超过50毫米、3小时超过100毫米时，气象部门及时与市防办联系对接，并加密报送水雨情。

（2）气象部门应当按照职责组织对重大灾害性天气和水雨情的监测、预报，尽可能延长预见期，不断提高精度。对重大旱涝灾害趋势作出评估,并将评估结果及时上报市防办。

（3）当即将发生严重内涝灾害时，市防指立即向城市防洪（排渍）指挥部通报，同时向黄石市防指、大冶市政府有关部门报告。预计未来3小时降雨量达到100mm时，应每隔3小时发布。预计未来3小时降雨量达到200mm时，应每隔2小时报送所在区域未来6小时的降雨预报；预计未来3小时降雨量达到250mm以上时，应每隔1小时报送所在区域未来6小时的降雨预报，预测结果须及时向大冶市防汛抗旱指挥部及有关部门报告。

2、工情信息

涵闸、泵站管理单位应加强工程监测，当涵闸、泵站等建（构）筑物出现险情或遭遇极端降雨导致超标准洪水袭击以及其他不可抗拒因素而可能导致失事时，工程管理部门应迅速组织抢险，并第一时间向市防指报告，明确出险部位、险情种类、抢护方案、除险情况以及处理险情的责任人名单，以利加强指导或作出进一步的抢险决策。工情监测责任单位为排水管理处。

3、险情信息

险情信息主要包括：险情发生的时间、地点、范围、受灾人口，以及群众财产、农林牧渔、交通道路、邮电通信、水电设施等方面的损失。险情监测责任单位为大冶市应急管理局。

4、洪水预报

大冶城区洪水预报由市水利和湖泊局负责，包括收集大冶湖流域洪水预报和城区山洪预报，并及时报大冶市防汛抗旱指挥部，为指挥部适时指挥决策提供依据。

（二）预警条件与发布

1、预警条件

（1）当预计未来3小时内降雨量将达到100mm以上；或已达100mm以上且降雨可能持续；或1条以上城市主干道的所有车道、重要场所地面以上等区域渍水深度超过50cm，持续时间超过3小时；或城区重要排水防涝泵站出现停电、设备故障且长时间内无法恢复正常运行时。判定大冶城区将出现极端降雨。

（2）实测日最大降雨量达到250mm以上或大冶湖水位达到或者预测达到19.50m，并可能持续降雨，判定大冶城区将出现极端降雨。

2、预警发布

市防办将预警信息和汛情公告以电话或传真等形式将情况上报湖北省防汛抗旱指挥部，同时向大冶市委、市人大、市政府、市政协通报。

预警信息和汛情公告发布，须经市防指领导签发，由市防指统一发布，发布的内容包括极端降雨灾害性天气预报、内涝预警预报和实时水雨情预报。发布对象及方式：

（1）市防指成员单位

成员单位包括市人武部、市发改局、市经信局、市公安局、市民政局、市财政局、市教育局、市资规局、市住建局、市城管执法局、市交通运输局、市水利和湖泊局、市农业农村局、市商务局、市文旅局、市卫健局、市应急管理局、市融媒体中心、市气象局、市交警大队、市机关事务服务中心、大冶湖枢纽工程管理站、市供电公司、市水务集团、中国电信、中国移动、中国联通公司大冶分公司、武钢金山店铁矿、有色铜绿山矿、湖北三鑫公司、有色铜山口铜矿等部门和单位。通过短信和电话方式进行通报，并逐级进行通知。

（2）社会公众

市防指将发布的预警信息和汛情公告通知市委宣传部、广播视电台、通讯运营公司等，以广播、电视、网络、报刊、短信等方式向社会公众发布。

（3）受影响区域群众

街道、社区、小区等工作人员通过广播喇叭喊话或者逐户上门通知，确保信息通知不遗漏。

3、响应机制

为确保预警信息准确送达，不留死角，形成闭环，须建立直达基层的临灾暴雨预警叫应机制。根据实际情况确定启动叫应机制的预警信号等级，当发布对应等级或以上的预警信号时，各单位责任人接到预警信息后要及时向发布主管部门反馈，并采取应急措施。未及时反馈的，预警发布主管部门要及时通知到基层党政领导及关键防汛责任人，确保既要“叫醒”也要“回应”。

（三）应急响应

1、工作程序

降雨量及内涝面积持续加大，根据雨情、水情组织研判，达到大冶市极端降雨城市内涝预警条件，向市委、市政府和省防指报批后，指挥长决定启动响应程序，发布预警信息，采用广播、电视、网络、报刊、短信等多种方式及时向社会广泛实时发布内涝汛情公告，宣布进入紧急防汛排涝期。由市防指组织气象、水利等部门及有关专家结合各排水分区内涝防治设施现状应对能力分析研判后，宣布启动本预案。

全市紧急动员，全力以赴。市防指根据需要，调拨抢险物资，财政部门下拨抢险资金，相关部门支援抢险工作。各个成员单位各自启动相关应急预案，严阵以待，随时准备全力配合市防指进行防汛排涝应急抢险工作。市防指及时将防御部署落实情况及灾情统计上报市委、市政府，并统一发布防汛排涝救灾的动态和新闻。

应急过程中，如发现事态扩大或排水防涝泵站突发故障、停电等险情且长时间无法正常运行时，超过本单位、本指挥部应急抢险能力，要及时向市防办、副指挥长直至指挥长报告，必要时可直接向指挥部报告，市住建、城管等部门可同步向省住建厅等省直部门报告，寻求支援，并做好抢险自救准备，最大限度减少人员伤亡和财产损失。若发生人员伤亡、重大事故、严重财产损失的，市防办要按照有关要求和程序及时向省防汛抗旱指挥部、省住建厅报告情况。各成员单位要按照有关要求和程序及时向有关上级主管部门报告情况。

2、应急响应行动

（1）防汛值守

应急响应启动后，各成员单位同时启动相应级别应急响应，市防指指挥长坐镇指挥中心指挥，副指挥长协助坐镇指挥，紧急会商部署抢险工作，各成员单位参加，并汇报有关情况，市防办主任及各组组长集中办公。

市防指应在24小时内派工作组、专家组赴一线具体指导防汛排涝工作。各成员单位主要负责人到岗履责，按市防指运作编组规定，各组集中办公、正常运转。加强应急值守，坚持24小时值班制度，指挥部办公室负责人带班，增加值班人员，随时掌握水情、雨情、工情和灾情的变化，做好预测预报，加强协调、督导事关全局的蓄、排水工程调度。紧急时刻，提请市委、市政府研究部署防涝工作，实行市委常委负责制，带领工作专班分赴一线指导排水防涝工作。

（2）备料检查

预警发布之后，大冶市应急管理局应及时检查排水防涝物料，包括现场储备、物资仓库储备、市场协议储备物料等。对前期已使用部分应及时补齐；对市场协议形式储备的物料，应到储备现场进行检查，随时对物料进行补充。

（3）抢险队伍集结待命

大冶市已组建基层抢险队伍、机动抢险队伍、专业抢险队伍三个层次的抢险队伍，可投入极端降雨城市内涝抢险工作。预警信息发布之后，市防指、各工作组及各抢险突击队要按照会商部署要求及时调整优化人员安排，补充优化物资设备调度，所有抢险队伍全部到位，做好抢险救灾工作。

（4）交通管制

预警信息发布之后，大冶市公安、交通管理部门应迅速对大冶重要主次干道进行交通管制，确保防汛排涝抢险人员、物资、车辆能够顺利到达各城市严重内涝区域抢险，同时疏导交通或者进行临时交通调整，并向市民发出预警。具体交通管制方案由公安和交通部门编制。

（5）受影响区群众转移

应急、民政、交通、公安等相关部门按照人口转移预案迅速组织群众转移。

转移的总体原则是先人后物。转移方向主要是基础稳固的楼房高层和政府设立的避难安置点。当群众遭受涝水围困时，应及时组织救援人员和冲锋舟、救生船、救生衣、救生圈等器材，确保围困群众的生命安全，政府提供安置生活基本保障。具体人口转移安置计划由相关部门编制。

（6）成员单位尽职履责

市委、市人大、市政府、市政协领导和市防指成员单位应组织专家组或工作组及抢险队伍到相关责任区域驻守。

属地街道、社区以及工程管理单位应对城市内涝高风险区低洼积水排查，并对积水处派人驻守。

供水部门做好应对内涝汛情的准备，确保居民生活正常运行。若因供水水源短缺或被破坏、供水线路中断，供水水质被侵害等原因而出现供水危机时，城市供水主管部门要紧急启动供水应急预案，城市公共供水企业要启动备用水源和应急供水措施，同时迅速调集抢险力量，开展供水抢修，尽早恢复供水正常运行。

供气部门做好应对内涝汛情的准备，确保居民生活正常运行。城市燃气主管部门要督促燃气企业备好物资，迅速调集抢险力量，投入抢修抢险，确保燃气设施安全运行。

市经信局和电力部门确保排水防涝用电需要。

市财政局为排水防涝抢险、救灾及时提供资金保障。

市防办为灾区紧急调拨物资。

市卫生健康局及时准备派出医疗专班，赴灾区开展医疗救治和疾病防控工作。

市水利和湖泊局、市气象局密切观察水雨情信息，随时预报。

市住建部门要督促房屋建筑和市政工程建设单位组织施工单位撤离施工人员，转移施工物资、设备，确保施工现场及周边安全。

市园林等主管部门要督促城市公园和游乐场所一律停业，确保游人安全。

市城市排水、照明等设施管养主管部门要督促管养单位在确保抢险人员安全的前提下，继续坚守岗位，配合做好抢险救灾工作。

其他成员单位按照相应职责履职。

3、信息报送机制

市防办防汛期间应切实抓好防汛信息的收集工作，建立健全信息流通处理程序，确保信息渠道畅通。启动应急响应后，市防办应安排人员24小时值班，并实行领导带班制，负责正常防汛运行组织与调度，做好相关信息的收集与传达。

市防办应与水利部门保持联系畅通，每日及时收集大冶湖水位信息，并实行每日登记备案制度。

市防办应与气象部门保持联系畅通，及时掌握气候及雨情、水情信息。

为确保信息传递畅通，保障江湖涵闸调度安全，市排水管理处、市防办和市水利和湖泊局应安排专人负责协调联络。

4、应急响应退出机制

当降雨减弱，市气象灾害防御指挥部发布极端降雨灾害应急响应终止，城区渍水基本消退后，次生衍生危害被基本消除或得到有效控制时，市防指根据应急工作进展和工作部署，由指挥长宣布解除极端降雨城市内涝应急响应，同时通知各成员单位。各成员单位按照规定向市防办提交极端降雨城市内涝应急响应工作报告，市防办汇总形成全市极端降雨城市内涝应急响应工作报告，经副指挥长审核、指挥长审定后报省防指，并向省住建厅备案。

极端降雨灾害过后，城市防洪（排渍）指挥部要联动各行政机关、事业单位及时清理现场，迅速修复或重建受损设施。市住建主管部门要组织房屋建筑及市政工程建设单位和施工企业对施工现场进行全面排查，具备安全生产条件后方可复工。

（四）应急演练

城市防洪（排渍）指挥部应广泛开展极端降雨城市内涝等自然灾害的应急预防、避险、自救、互救、防灾、减灾等基本知识和有关法律法规的宣传教育，提高从业人员的防灾减灾意识和应急处置能力。同时通过广播、电视、网络、报刊、短信等多种渠道，开展排水防涝、防洪减灾主题宣传活动，建立健全排水防涝等自然灾害的法律法规和应急管理业务知识技能培训制度，推广普及全民排水防涝、防洪减灾知识和避难自救技能，进一步落实应对突发事件的防范措施，提高全民综合减灾能力。

市防汛抗旱指挥部要加强应急抢险队伍能力建设，定期组织极端降雨应急演练，提前通过广播、电视、网络、报刊、短信等多种渠道向全社会宣传告知，公开进行，要求有群众参与确保练有成效。按照大冶市极端降雨城市内涝应急响应程序及实战要求，定期组织相关部门、单位以及群众参与应急技能教育培训和抢险救援演练活动，有效检验与提高排水防涝应急抢险救援能力和部门、单位协同作战能力，提高整体应急反应能力和实战水平。

六、应急响应保障

（一）指挥系统能力保障

市防指必须满足极端降雨条件下统筹调度应对处置各类突发公共事件的指挥要求。

各成员单位要落实极端降雨城市内涝应急抢险工作期间安全责任制。极端降雨城市内涝应急抢险工作由指挥部统一组织指挥调度。各岗位人员应严格履行岗位职责，严守防汛纪律，确保防汛工作顺利进行。指挥部组织有关人员检查各区极端降雨城市内涝应急抢险工作开展情况，督促落实各项抢险措施。

（二）气象预警预报保障

气象部门负责制作气象灾害预警。按照气象灾害的影响范围、严重性和紧急程度，预警级别分为一级、二级、三级、四级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，一级为最高级别。

气象部门及时向指挥部报送预警信息。气象灾害预警信息内容包括气象灾害的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等。

要加强长江委水文局、湖北省水文水资源局、湖北省黄石市水文水资源勘测局、黄石市气象局等气象、水文监测信息和成果的共享，监测信息要及时报指挥部。

加强对重大灾害天气和水情的联合监测、会商和预报，尽可能延长预见期。当预计未来3小时内降雨量将达100mm以上，或者已达100mm以上且降雨可能持续，持续时间大于2小时。大冶市气象部门应密切关注上、下游及周边地区水文、气象预报成果，适当加密监测和预报频次，并及时报指挥部，为市防指适时指挥决策提供依据。

当城市内涝造成了水文自动监测系统损毁时，需启动人工观测，确保水文数据的准确性、连续性。

当市防办提出极端降雨城市内涝预警响应行动建议，由指挥长决定启动预警响应程序，发布预警信息，并发布实时汛情公告。

（三）专业技术能力保障

市防指建立城市内涝积水点数据库，重点区域地理、地质条件数据库，排水设施数据库，实现极端降雨城市内涝应急抢险数据快速查询。

当发生极端降雨城市内涝险情时，指挥部根据需要派出专家组提供险情研判、应对指导的技术支撑。

根据极端降雨城市内涝灾害情况，市防指组织社会力量投入极端降雨城市内涝抢险。

（四）应急救援力量与装备保障

市防指组织公安、消防等基础救援力量，以及各部门专业应急救援力量队伍和社会救援力量成立应急抢险队伍，机动抢险队伍主要有消防救援大队和公安干警组成，每年安排不少于1次城市内涝应急演练，确保队伍建设管理水平满足极端降雨条件下高效有序实施救援要求。险情严重时群众抢险队伍及时配合抢险，确保极端降雨城市内涝应急抢险工作顺利进行。

物资设备保障组做好极端降雨城市内涝应急抢险工作期间后勤服务保障工作，为防汛抢险人员提供吃、住、交通、防汛设备等方面的保障。

市防指要做好防暑降温工作，备齐备足救生衣等安全防护用品，加强防汛抢险人员安全防护。

（五）通信与电力保障

市防办应与各通讯运营单位联系，保障信息网络畅通。市电信、通信部门应优先提供指挥部通信的服务，保障气象、文、汛情、灾情信息的及时传递。在紧急情况下，指挥部采用广播、电视、网络、报刊、短信等多种方式及时向社会发布信息，通知群众快速撤离，确保人民生命的安全。

市防办应与供电部门保持联系畅通，供电部门应切实保障汛期泵站、涵闸等排涝设施用电及安全，确保防汛用电不受影响。

极端降雨城市内涝引发的部分区域故障停电后，供电公司应立即了解设施受损及停电范围，对危及人身安全的设备实施停电，迅速隔离故障区，防止事故扩大；同时向政府汇报，密切联系防汛机构及气象部门，掌握雨情、灾情以制订具体抢险方案；联合市内各应急队伍开展抢险，适机出动应急发电车、携带小型发电机或架设临时线路，为抗洪抢险、抢排等提供应急救援现场临时供电，优先保障沿江和沿湖电力设施。供电公司加强与当地防汛机构联系，及时获取水情，根据水位变化及设施标高，提前汇报当地政府并通报重要用户，有序停电避险并对部分设施采取撤离保护、转移疏散。

（六）交通运输保障

由公安、交通、城管等部门负责落实现场交通管制等措施，依法实施应急交通管制，及时疏导交通，维护交通秩序，必要时提供防汛抢险运输车辆优先通行条件。要尽快组织专业队伍，恢复被毁坏的交通设施，确保交通畅通。

极端降雨城市内涝应急抢险紧急运输任务由市交通运输部门统一领导调度，协调组织城市内涝期间突发运输任务。

市交通运输部门必须将常备运输工具编制造册，建立工作队伍组成人员的通讯联络机制，并报市交通运输局备案。

运输工具的提供单位，必须保证运输工具的安全性能，指派经验丰富的驾驶人员和技术人员承担运输任务，并建立相应的安全机制。市交通运输局依照职责，对运输工具的提供单位的安全生产进行监督检查。

（七）医疗卫生保障

市卫生健康局调集和储备必要的防护器材、消毒药品、备用电源和抢救伤员必备的器械等，以备随时应用。

抢险人员进入和撤出现场由指挥部视情况作出决定。抢险人员进入风险区域，应采取防护措施以保证自身安全。

市防指根据实际情况及时发布通告，防止人、畜进入风险区域。

参与医疗救援的医疗机构和人员要以最快速度赶赴受灾地点，开展现场医疗急救、检伤分类、伤病员转运和院内救治等工作，在群众临时安置点、交通站点、抢险工地等人群聚集的地点设立临时医疗点，组织医疗队开展巡回医疗服务，确保伤病员和抢险工作人员得到及时、有效的救治。医疗卫生机构要加强传染病疫情、突发公共卫生事件监测工作，根据受灾地区可能发生的传染病疫情和突发公共卫生事件风险，及时开展健康教育、预防性服药和应急接种等工作。一旦发生传染病疫情和突发公共卫生事件，市卫生健康局要组织疾病预防控制和卫生监督机构开展核实诊断、现场流行病学调查、标本采集与检测、疫情和突发公共卫生事件控制等工作。

市卫生健康局应加强食品卫生、饮用水卫生和公共场所卫生监督监测工作，依法对饮用水供水单位的供水活动和公共场所卫生实施监管。综合协调各有关部门加强食品安全监督检查，指导群众临时安置点集中配餐的食品卫生和饮用水卫生工作，防止食物中毒、介水传染病等发生。

市卫生健康局根据实际需要，组织专业人员开展心理疏导和心理危机干预工作，消除民众心理焦虑、恐慌等负面情绪。在同级党委、政府领导下，协调教育、民政、工会、共青团、妇联等部门和团体，协同开展心理援助工作。

（八）资金物资保障

财政部门负责统筹安排极端降雨城市内涝应急抢险专项资金。

市防指根据情况做好应急抢险救灾物资储备，在本市储备物资不能满足需要的情况下，向省防指申请援助。极端降雨城市内涝期间各级储备物资消耗过多时，应及时进行补充储备。

市防指统筹做好极端降雨城市内涝应急抢险期间后勤服务保障工作，为抢险人员提供吃、住、交通、防汛设备等方面的保障。

市防指各成员单位应储备必要的应急抢险物资，并进行合理配置。建立应急抢险救灾物资器材储备和管理制度，加强对物资器材的储备和动态管理，保证应急抢险救灾物资、器材得到及时补充和更新。

（九）避灾场所

大冶市城区应急避灾场所用于灾民安置，应储备医疗卫生、生活保障所必需的物资，紧急情况可征用地势较高的学校、广场、公园、体育场（馆）等设施开辟应急避灾场所，为极端降雨城市内涝灾害受灾群众提供应急避灾。

七、附则

（一）术语解释

1、暴雨强度

本预案中“**年一遇暴雨”是指“**年一遇日最大降雨量”。

2、极端降雨

本文所指极端降雨是指在一定地区、一定时间内突发的超出城市防洪排涝能力的强降雨，发生概率小，影响范围大，预报监测难。

（二）新闻报道

市委宣传部负责把握宣传工作导向，组织新闻媒体做好宣传工作，指导协调有关部门做好应急抢险的信息发布工作。市防办及各成员单位要加强各自部门的信息发布管理工作，掌握新闻报道主导权，做好舆论正面引导，本着真实、积极、稳妥、适度的原则进行报道，减少负面影响，维护社会平安稳定。

（三）奖励与追究责任

对防汛抗洪抢险救灾做出突出贡献的先进集体和个人，由市政府或人社局、市防指联合通报嘉奖或表彰；对防汛抗洪抢险救灾中英勇献身的人员，按照规定追认烈士；对防汛抗洪救灾工作中玩忽职守造成损失的，依据国家《防洪法》、《防汛条例》、《公务员法》和省、市配套法规，追究当事人的责任，并予以处罚。

（四）预案管理与更新

本预案由市防汛抗旱指挥部办公室负责管理，及时根据城市内涝原因、处置情况和实施中发现的问题修订完善预案，并定期组织评审。应急预案原则上每年更新修订一次，在应急预案新版本发布之前，所有工作均按照最近一次已发布的版本执行。

（五）预案实施时间

本预案（含修订版）自印发之日起实施，由市城市防洪（排渍）指挥部负责解释。

八、附件

图1 大冶市极端降雨城市内涝高风险区域分布图

图2大冶市重要排涝设施分布图

图3大冶市初中分布图

图4 大冶市小学分布图